УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ЭиПБ

ООО «РВБ»

______________Р.Н. Романов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию энергокомплекса на базе автономных электрогенераторов, работающих на природном газе.

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и комплексной эксплуатации объекта: «Энергоцентр на базе газопоршневых электрогенераторов контейнерного исполнения» (далее по тексту – Объект). Цель - Обеспечение электроэнергией объекта заказчика. |
| 2 | Исходные данные | Место выполнения работ: Тульская область, муниципальное образование Алексин, Склад Вайлдберриз. Кад. № 71:01:020501:874 (координаты: 54.437186, 37.465248) Топливо – природный газ. Расположение на объекте и точки присоединения в сетям электро/газоснабжения в соответствии с: - РД 71-09-21-РД-ЭП2 - РД 71-09-21-РД-ЭС - РД 71-09-21-РД-ГП - РД 71-09-21-ИОС6.1 - Зона посадки ГПЭС (схематично) - ТУ на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения; - ТУ для согласования выбора коммерческого узла измерения расхода газа - ТУ на присоединение к электрическим сетям - ТУ на электроснабжение собственных нужд 0,4кВ - ТУ на подключение к сетям ОПС - ТУ на подключение к сетям связи (Телефонизации, Радиофикации, Диспетчеризации, Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", Телевидения (при необходимости)) В случае необходимости, по отдельному запросу, Заказчик предоставляет необходимые для заинтересованных организаций сведения, а также получает дополнительные документы (с помощью Исполнителя) если они будут истребованы заинтересованными организациями. |
| 3 | Основные требования | Мощность энергоцентра. Предоставить предложения в двух вариантах исходя из величины минимальной мощности, развиваемой энергоцентром без ограничения по времени непрерывной работы* - не ниже 500 кВт - не ниже 1 000 кВт * - поставка мощности должна осуществляться даже в период сервисного обслуживания или иных технологических остановках эксплуатации. Напряжение – 10,5 кВ; Частота – 50 Гц; Количество отходящих фидеров – 2. Возможные режим работы: - Параллельная работа с сетью с выдачей фиксированной мощности; - Резервирование сети (с синхронизацией); - Параллельная работа с другими генераторами мощности; Блочно-модульное или контейнерное исполнение. В конструкции должна быть предусмотрена возможность его перемещения подъемно-транспортными средствами, а также монтаж на транспортном средстве. Установка и эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре). Климатическое исполнение: У1, У2, умеренный климат (–45…+40° С). |
| 4 | Объем работ | 1. Разработка и согласование комплекта проектной документации, с проведение всех необходимых изысканий. Перечень и состав документации определяется Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Разработанная документация должна соответствовать нормативной документацией и требованиям законодательства РФ и обеспечивать получение разрешения на выделение земельного участка под строительство, необходимых допусков и разрешений на ввод в эксплуатацию энергоцентра и подачи электроэнергии на объект Заказчика в органах Ростехнадзора. 2. Закупка и поставка полного комплекта оборудования энергоблоков в необходимом количестве для гарантированного обеспечения потребностей Заказчика (в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего ТЗ). Количество и состав оборудования определяется Исполнителем. Заказчик особо отмечает необходимость предусмотреть Исполнителем в составе энергоцентра систем: - автоматического пожаротушения; - автоматизированного управления (2-ая степень автоматизации по ГОСТ 33115-2014); - отвода отработавших газов; - учёта расхода электрической энергии (мощности), потребленной объектом Заказчика, а также учета потребления топлива; - защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и перегрузок выше допускаемых. 3. Выполнение строительно-монтажных работ (фундамент, подключение к инженерным сетям, монтаж пуско-наладка основного и вспомогательного оборудования, определенного в подпункте 2 настоящего пункта ТЗ). Включая подготовку комплекта исполнительной и разрешительной документации. 4. Сервисное обслуживание Объекта и иные работы, необходимые для обеспечения бесперебойной поставки мощности для нужд Объекта Заказчика на срок до 8 лет включительно в объеме указанном в пункте 3 настоящего ТЗ. Все работы за счет Исполнителя включая, но не ограничиваясь: - обучение персонала Заказчика; - обеспечение операционными запчастями и материалами (смазочными) для энергоцентра; - обеспечение необходимыми комплектующими и материалами для проведения ремонтных работ. |
| 5 | Требования к использованию нормативной документации | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения ГОСТ 21.301-2014 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям". ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов» ГОСТ 33115-2014 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденными постановлением от 02.12.2020г. № 40; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №1 и №2; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 279; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225); СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (генеральные планы промышленных предприятий); СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология" СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г.; Правилам устройства электроустановок (ПУЭ); Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждённым приказом Минэнерго России от 04.10. 2022 № 1070; «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878; |
| 6 | Пожарная безопасность | Проектная документация в законченном виде должна соответствовать требованиям № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения пожарной и иной безопасности сооружения. |
| 7 | Требования к организации-Исполнителю. | - Опыт выполнения аналогичных видов работ в течение 3-х лет, предшествующих проведению настоящему запросу. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. Исполнитель гарантирует бесплатное исправление недостатков исполнительной и рабочей документации, в случае их обнаружения, устранение дефектов монтажных работ и брака поставленного оборудования, а также полную компенсацию расходов на устранение ущерба, связанного с выявленными дефектами. |
| 9 | Требования к информации, предоставляемой в составе технико-коммерческого предложения. | Коммерческую информацию. Предоставляется Исполнителем в виде стоимости и длительности видов работ по следующим разделам: 1. Строительство объекта генерации: - Проектные работы; - Строительно-монтажные работы энергоцентра; - Строительно-монтажные работы ЛЭП, газопровода и иных необходимых объетов - Производство и поставка генерирующего объекта - Пуско-наладочные работы - Иное, определенное Исполнителем 2.. Эксплуатация объекта: - График сервисного обслуживания в период эксплуатации 8 лет (включая капитальный ремонт при необходимости); - Стоимость сервисного обслуживания включая все расходы, необходимые для гарантированного обеспечения потребностей Заказчика (в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего ТЗ). Техническая информация. Исполнитель предоставляет полное описание всего планируемого к поставке оборудование, включая: - Состав оборудования; - Наименование производителя, страна происхождения; - Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования; - Перечень и состав проектной и разрешительной документации. - Описание объема строительно-монтажные и пуско-наладочных работ, учтенных в цене коммерческого предложения; - Описание всех необходимых стадий сервисного обслуживания с указанием графика обслуживания и часов наработки. |

Тарасов К.С.

+7 915 836 26 31